红外感应洁具专用控制器技术说明

一、主要特点

※  体积小,长×宽仅 15mm×24mm，易于模具配套、安装方便。

※  同一控制器可用遥控器设定成四种工作模式：全自动感应水龙头、全自动感应小便斗冲洗器、全自动感应蹲便冲洗器、全自动感应淋浴器。

※  感应距离稳定，受各种光线影响小，稳定可靠。

- 低功耗：静态功耗小于0.15mw，采用四节5号碱性电池供电可工作1-2年。

- 可用遥控器设定感应距离、冲水时间，断电后自动保存原设定参数。

- 特殊密封处理，具有极强的防潮能力。

- 集成度高，全自动贴片工艺、全进口原装器件，质量可靠。

二、主要技术参数

- 工作电压: DC 4.3～6.4V。

- 功耗: 静态功耗≤0.15mw（≤25微安）。

- 出厂感应距离： 感应距离误差不超过额定距离±10﹪。

- 输出：输出电流最大800mA，输出电压：3.9V～6V，输出脉冲宽度35 ms。

- 低电压报警：工作电压≤4.3±0.1 ,进入低电压报警。

- 冲水时间设定范围:3S-23S

- 感应距离设定范围：200mm-900mm(参照物为29.7cm*29.7cm标准白板)

- 距离稳定性: 电源电压从6.4V降到4.3V,距离变化不超过±5﹪；温度从-20℃升到+60℃距离变化不超过±15﹪。

- 工作寿命: 工作次数≥40万次,工作时间≥5年。

- 环境适应性

（1）工作温度:-20℃～60℃

（2）储存温度： 0℃-50℃

（3）相对湿度：10％-95％

（4）大气压力：86KPa-106KPa

- 抗干扰性：

⑴多台整机同时通电工作，不会有误动作。

⑵常用电器干扰没有误动作。

⑶白炽灯1米以外斜照时控制距离变化小于±10％。

※  抗振动：振幅0.35mm，频率10～55Hz，三个互相垂直方向，扫频循环10次，外观及性能符合要求

- 抗冲击：不允许撞击、敲打

- 控制器应避免强光直射

三、功能说明

A、红外线接收与发射

本控制器采用主动发射红外线，经障碍物反射后由接收管接收控制的原理，当感应有效时,指示灯闪烁一次。

B、电磁阀部分

采用直流脉冲电磁阀。控制器输出给直流脉冲电磁阀的宽度为35ms。

C、电池欠压指示

采用四节电池供电，当电压低于4.3V时，感应到物体，指示灯闪烁指示，控制器没有输出，需要更换电池。

四、各种工作模式功能说明

- 感应小便斗冲洗器

※　当人进入感应范围达1S-2S，感应有效，指示灯闪烁一次，当人离开1S～2S后，使用结束。冲水方式如下：

A  节水模式：每次有效感应均只进行一次冲洗。

B  正常模式：每次有效感应均有两次冲洗（感应有效进行第一次冲洗，使用结束按设定时间进行第二次冲洗）。

※　出厂设定为正常模式。

※  若连续24小时无人使用，自动冲洗一次。

※  手动冲水:每按一次手动按键,按设定时间冲水,若在手动冲水未结束人离开,则不进行第二次冲水.

- 感应水龙头

※  手进入感应范围时自动出水，指示灯闪烁一次，离开1.2S自动关水（防止洗手过程中频繁断水）。防止因感应范围内有障碍物而误动作，连续出水超过66秒，自动断水。

3、感应蹲便冲洗器

※  节水模式：连续感应超过3S后，感应有效，当人离开后，若使用时间少于1分钟，冲水4S，若使用超过1分钟按设定时间冲水（出厂设定为9S）。

※  正常模式：每次感应有效都按设定时间冲水（出厂设定为9秒）。

※　出厂设定为正常模式。

※  手动冲水:每按一次手动按键,按设定时间冲水,若在手动冲水未结束人离开,则不进行第二次冲水.

4、淋浴模式

※ 手进入感应范围时自动出水，离开3.4S自动关水（防止淋浴过程中频繁断水）。

5、关闭模式

※  控制器停止工作。

五、遥控器使用说明

1、 遥控器种类：工作模式设定遥控器、感应距离及冲水时间设定遥控器。

2、 使用方法：

※ 在正对控制器 0.5米到2.0米内使用，按键有效，遥控器指示灯亮（此时遥控器仍应正对控制器，待指示灯熄灭后方能进行第二次调整）。

※  工作模式设定遥控器：

A、按“1”键设定为感应水龙头，设定有效控制器上指示灯以1HZ闪烁3s。

B、按“2”键设定为感应小便斗，设定有效控制器上指示灯以1HZ闪烁3s。

C、按“3”键设定为感应蹲便器，设定有效控制器上指示灯以1HZ闪烁3s。

D、按“4”键设定为感应淋浴器，设定有效控制器上指示灯以1HZ闪烁3s。

E、按“5”键设定为关闭模式，设定有效控制器上指示灯以1HZ闪烁3S，再按一次相应工作模式键，控制器恢复工作。

※   感应距离及冲水时间设定遥控器：

A、按“1”键加长感应距离，按一次水龙头感应距离加长3CM-4CM，小便斗、蹲便器、淋浴器感应距离加长5CM-10CM（参照物：29.7*29.7标准白板），设定有效, 控制器上指示灯闪烁一次,设定到最长,指示灯以1HZ闪烁3秒。

B、按“2”键缩短感应距离，按一次水龙头感应距离缩短3CM-4CM，小便斗、蹲便器、淋浴器感应距离缩短5CM-10CM（参照物：29.7*29.7标准白板）设定有效,控制器上指示灯闪烁一次,设定到最短,指示灯以1HZ闪烁3S.

C、按“3”键加长感应小便斗第二次冲水时间，感应蹲便器冲水时间。按一次感应小便斗及感应蹲便器冲水时间加长1.2S(设定范围:3S-25S),设定有效控制器上指示灯闪烁一次,设定到最长指示灯以1HZ闪烁3秒.

D、按“4”键缩短感应小便斗第二次冲水时间，感应蹲便器冲水时间。按一次感应小便斗及感应蹲便器冲水时间缩短1.2S(设定范围:3S-25S)，设定有效控制器上指示灯闪一次,设定到最短指示灯以1HZ闪烁3秒.

E、按“5”键感应小便斗及感应蹲便器在正常模式与节水模式之间切换，设定有效控制器上指示灯以1HZ闪烁3s